珠海理工学校机房UPS改造商务要求及采购清单报价表

| 项目名称 | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| UPS主机 | 1★UPS主机要求为：三进单出，双变换纯在线式工频机，功率30KVA,要求标准配置输出隔离变压器，必须与现在机房正在使 用的UPS并机运行。 2 ★UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。 3 输入电压范围：市电输入电压380V±25％。 4 具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。要求并联技术必须是厂家自主专利的并联技术。 5整流输入频率范围：50±5% Hz。 6 输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。 7 ★负载功率因素（带载能力）为0.8，过载能力：125％满载时维持1分钟。 8 输出电压谐波THDV:线性负载时＜3%，非线性负载＜5%； 9 UPS整机效率应不小于90％。 10 ★面板采用LCD液晶显示（尺寸不小于4英寸）及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、1000条历史记录和整机工作状态。 11标配智能化电池管理功能，UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电； 12 ★UPS内部具有独立双风道设计，即变压器和功率模块散热必须独立风道 13 标配RS485或RS232数据接口、继电器干接点通信、并可提供SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。 14 UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、电池开关和手动维护旁路开关。 15 电解电容连接母排采用层叠工艺设计，提供相关证明文件。 16 ★UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。 17一些关键性的参数设置需工程模式才可完成，进入工程模式需要设置密码以免非管理人员误操作。 18蜂鸣器静音功能。可在面板上关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时蜂鸣器应重新开启告警提示。 | 1台 |
| UPS蓄电池 | ★12V100AH蓄电池，必须与现在机房使用的蓄电池同品牌同规格并组使用。 | 58节 |
| UPS蓄电池柜 | ★30K UPS主机配置电池柜及25平方电池连接线及开关 | 2套 |
| UPS智能短信报警器 | 市电断电UPS接管供电同时实现UPS主机短信报警功能，配置SIM卡一张。 | 1套 |
| UPS网络管理卡 | 能实现UPS远程监控管理，通过网络连接电脑实时监控UPS的运行状态。 | 1套 |
| 预算总价 | 140000元 |  |
| 总投标价格 | 元 |  |

商务要求：

1、★供应商报价应包括标的货物（全新合格的设备）、相关附件、配套设

施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、资料、质保期等的全部费用。

2、★除成交供应商在报价文件中明确提出并经采购人确认以外，成交供应

商不得再以任何方式转包或分包。

3、★本项目不接受联合体报价。

4、在询价文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术

指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何偏离，如果出现偏离则将被视为无效投标作废标处理。并于投标当日将合法来源证明文件及技术参数表厂家盖章确认后传真我方。

5、报价人需承诺所投产品参数真实有效，如虚假应标，将作废标处理并追究其责

任。

6、★供应商在投标报价时    需标明品牌及型号，并分项报价。